Specyfikacja przedmiotu zamówienia
w projekcie
,,Małopolski System Informacji Medycznej”

MIEJSCE DOSTAWY:
ul. Prof. Jana Rudnika 3b
34-700 Rabka Zdrój

Specyfikacja na modernizację serwerowni - szafa serwerowa i zasilacz UPS z pakietem baterii

Tabela 1. Typy oraz liczba zamawianej infrastruktury teleinformatycznej.
Lp.	Typ	Liczba zamawianego sprzętu/oprogramowania
1.	Zasilacz UPS	1 szt.
2.	Szafa serwerowa	1 szt.

# Szczegóły zamawianej infrastruktury teleinformatycznej w podziale na komponenty.
## Zasilacz 6kW z pakietem baterii
Lp.	Dane techniczne	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry ogólne	Obudowa: Rack 19’’ / Zestaw montażowy do szafy / Alarm dźwiękowy
	Wejście	Zakres napięcia : 6kVA/6kW / Częstotliwość : 40-70 Hz / Zakres napięcia : 120V-276V / Współczynnik mocy : >0,99 (pełne obciążenie) / THDi (zawartośc wyższych harmonicznych w prądzie): < 3% / minimum 1 złącze zasilania / Konektor do dodatkowych modułów bateryjnych
	Wyjście	Napięcie : min. 200/220/240 V AC (jednofazowe) / Częstotliwość : 50/60 Hz +- 0,05 Hz / Kształt napięcia: sinusoida
	Sprawność	Do 95,5%
	Zewnętrzne moduły bateryjne	Zestaw wyposażony w dodatkowy zewnętrzny minimum 3kW moduł bateryjny
	Interfejsy komunikacyjne	Minimalne wymagania: / SNMP / min. port USB x 1, / min. port RS232 x 1, / min. port RS485 x 1
	Zabezpieczenia	zwarciowe / przeciążeniowe / temperaturowe
	Poziom hałasu	maksymalnie 50 dB
	Listwa PDU	dwie listwy PDU / do zabudowy Rack, / z minimum 20 gniazdami C13
	Gwarancja	Przynajmniej 24 miesięcy gwarancji

## Szafa serwerowa
Lp.	Dane techniczne	Wymagane minimalne parametry techniczne
1	Ogólne	Na potrzeby serwerowni należy dostarczyć wyposażoną szafę typu Rack 42U (przeznaczone do instalacji i eksploatacji sprzętu IT), wraz z zainstalowaną na zewnątrz szafy chłodziarkę dachową o mocy min. 3,7kW.
2	Szafa IT 19’’	Należy dostarczyć szafę 19” IT o wymiarze 800mmx2000mmx1200mm (szerokość x wysokość x głębokość) z IP55. / Minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne, wyposażenia dla szaf serwerowych, sieciowych: / - Szafa serwerowa, 19”, konstrukcja ramy szaf sztywna. / - wysokość zabudowy szafy 42U. / - przednie drzwi przeszklone o szczelności, tylne drzwi z blachy stalowej pełne. Płyta dachu pełna. / - dwie płaszczyzny mocowania 19“ z przodu i z tyłu szafy. / - klimatyzacja zintegrowana z szafą (montaż na szafie z boku szafy lub na górze), dedykowana do zamawianej szafy.
3	Chłodziarka dachowa zabudowana na szafie 19” IT	Dla chłodzenia systemów IT zabudowanych w szafie należy dostarczyć zewnętrzną, jednofazową chłodziarkę zewnętrzną o mocy chłodzącej min 3,7 kW.
4	Gwarancja	Przynajmniej 24 miesiące gwarancji
5	Instalacja	Szafa ma został dostarczona i zainstalowana w serwerowni wskazanej przez zamawiającego.